安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 广西田东达盛化工科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 广西田东达盛化工科技有限公司年产3万吨G4电子级/医用级及食品级双氧水项目安全验收评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 田东县石化工业园工业中路3号地 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | 1 双氧水缓冲罐和泵未设围堰。 2 双氧水装车区未设置泄漏收集设施。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 陆朝春、向荣鼎 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：李炳丘 2024年5月22日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页