安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 昆明邦宇制药有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 昆明邦宇制药有限公司年产150吨醋酸钙原料药及制剂生产项目一期安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省昆明市官渡区大板桥文博路2709号 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | 1 醋酸钙原料药厂房合成脱色Y202冰醋酸工艺设备间（乙类、二级）与厂外华尔贝光电技术公司宿舍楼（5F、民用建筑、二级）防火间距不足25m（实测值21.9m），与厂外华尔贝光电技术公司办公楼（6F、民用建筑、二级）防火间距不足25m（实测值22.6m）。 2 合成脱色Y202冰醋酸工艺设备间（乙类、二级）电气不防爆。 3 抽查合成脱色Y202设备间和制剂车间酒精配液处的可燃气体检测报警器因整改需要拆除了电气线路暂未通电。 4 醋酸钙原料药车间更衣间未设置氢氧化钙安全告知牌和防护手套佩戴标识牌。 5 原料药车间喷雾干燥机电加热器接线头未设置防止触电标识，防护措施不完善。 6 原料药车间二楼楼梯口处的应急照明灯在涂刷墙面时被涂料污染覆盖，不能正常使用。 7 原料药车间称重室操作台处未设置手套防护用品穿戴标识。 8 制剂车间配电室未设置应急照明灯。 9 制剂车间95%酒精临时存储不规范，存放场所有地漏。 10 存储冰醋酸、酒精的库房耐火等级不足，安全操作规程、安全标识牌、人体静电消除器设置在库房内，不符合要求。 11 制剂车间制粒、干燥工序使用到酒精作粘合剂，在沸腾制粒和干燥过程中，会产生酒精蒸汽。如果除尘和干燥风机故障停机，酒精蒸汽会在设备内积聚，存在发生爆炸风险的可能。 12 制剂车间酒精配液桶无盖板（桶盖），为敞开式容器，为减少酒精蒸汽挥发。 13 制剂车间玻璃安全门配备的消防锤过小。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 陆朝春、向荣鼎 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：黄学标 2023年11月12日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页